“붙임 1”

시   방   서

공 사 명 : 냉난방기 구매설치 및 전기공사

동작구도시시설관리공단

제 1 장    공 사 개 요

1. 공 사 명 : 동작구민회관 강당 냉난방시설 개선

2. 공사현장 : 동작구민회관 강당 (동작구 신대방동 395번지 보라매공원내)

3. 공사개요

가. 전용 동력간선 설치

- 기존 전기 설비로는 추가 냉난방기 30㎾이상 추가 설치시 전선 및 차단기 용량이 부족하므로 수배전반에서 강당(무대쪽) 사이 전용 동력간선을  설치하여야 함.

① 전선 굵기 TFR CV1C 50 ㎟x 4LINE(거리 약 100m x 4)

② 분전함(노출)

․ MCCB 4P 225A x 1

․ NFB  4P 100A x 2

․ NFB  4P 75A x 2

․ NFB  3P 50A x 2

․ ELB  2P 30A x 2

③ 접지선 GV 16㎟(약 15m)

④ 공사방법은 기존 전선관로 이용

⑤ 건물외벽 약 10m 구간은 닥트 및 배관 설치

나. 분전함에서 냉난방기 배선 및 실외기 연결 등 공사 일체

① FCV 4C 25㎟(분전함에서 냉난방기 실외기까지)

② GV 4㎟

③ 전선관 사용

다. 냉난방기 사양

① 종 류 : 전기식(직립형) 1식

② 용량(크기) : 80평형이상

③ 냉난방 소비전력 : 냉방 12.2㎾, 난방35.6㎾ 수준 또는 이상

④ 제조사 : 국내 시판중인 삼성, LG, 캐리어 냉난방기로 함.

⑤ 설치조건

․ A/S : 1년간 무료

․ 위치 장소 : 1층 강당내 지정하는 장소, 실외기는 옥상

․ 전기공사와 배관공사 포함(시운전 등 정상가동 포함)

․ 납품하는 제품은 반드시 제품명, 모델명, 제조번호, 씨리얼넘버, 제조사,

A/S연락처, 사용전원, 소비전력 또는 소비전류가 표시된 제조사 정품이어야 함.

4. 공사기간 : 착공일로부터 30일이내

제 2 장    일 반 사 항

1. 시방서에 의하여 계약일로부터 30일 이내에 준공하여야 한다.

(단, 공사일정은 동작구민회관의 사정상 변경될 수 있음.)

2. 공사업체는 작업계획서를 공사착수 전 제출하고 승인을 받아 작업을 시행한다.

3. 기한 내에 공사를 완성하지 못한 때에는 지체일수 1일에 대하여 계약금액의 1/1000에 상당하는 지체상금을 대가청구 전까지 현금으로 납부하여야 한다.

4. 본 공사 준공검사일로부터 1년간 하자담보 책임을 진다.

(하자보증 이행증권을 제출한다. 하자보수보증금율 : 10%)

5. 동작구민회관의 사정에 의하여 일시 중지하거나, 작업사항이 변경되어도 이의 없이 이에 따르기로 한다.

6. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 국가검정합격품(KS규격품)을 사용하여야 한다.

7. 공사는 감독자의 감독 하에 시행해야하며 공사물품(자재)은 공사 전에 입고하고 입고 시 감독자의 확인을 받아 합격된 물품만 반입 사용한다.

8. 공사시 시방서를 준수하고 내용이 상이하거나 명시되지 않은 사항이 있을 경우에는 감독자와 협의하여 공사하여야 한다.

9. 공사 시 기존 시설물 손상 및 업무에 방해가 되는 시공 방법은 사용하여서는 안 된다.

10 공사 중 부주의로 발생하는 모든 사고에 대하여 공사업체가 책임을 져야하며, 이를 방지하기 위해 공사업체는 사고방지 방안을 강구해야 한다.

11 공사 시 기존 시설물이 손상된 경우에는 공사업체의 책임으로 즉시원상 복구한다.

12. 감독자와 공사업체의 내용이 상이할 때에는 감독자가 우선한다.

13. 공사 시 발생한 모든 폐기물은 즉시 반출 처리하여야 한다.

14. 공사 전 안전교육을 실시하여 안전사고를 미연에 방지하여야 한다.

15. 공사업체는 공사 전 관련공사 기술을 보유한자를 선정하여 감독자의 승인을 득한 후 공사감독을 하도록 한다.

16. 냉난방기 설치 및 전선공사 등 설치부터 정상 가동까지 전 과정에 이상이 없어야 한다.

17. 준공계 제출 시 공사과정(공사 전, 중, 후) 사진 2부를 제출한다.