제 안 요 청 서 - 흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사 -
2013. 07. 10.
동작구시설관리공단

목       차

Ⅰ. 일반 사항

1. 사 업 명  ---------------------------------- 2

2. 사업개요  ---------------------------------- 2

3. 제안조건  ---------------------------------- 3

4. 사업설명회---------------------------------- 4

Ⅱ. 사업자 선정

1. 선정개요  ---------------------------------- 5

2. 입찰참가등록 및 제안서 제출--------  5

3. 사업제안서 평가 ------------------------- 7

4. 협상대상자 선정 및 협상------------  11

5. 책임 및 보안 ---------------------------  13

Ⅲ. 사업제안서 작성에 관한 사항

1. 작성내용  -------------------------------- 14

2. 작성형식  -------------------------------- 14

3. 기타 유의사항 --------------------------- 15

Ⅳ. 과업지시서

1. 서론      -------------------------------- 16

2. 행정사항  -------------------------------- 16

3. 과업내용  -------------------------------- 18

Ⅴ. 일반시방서-------------------------------- 19~24

Ⅵ. 특기시방서-------------------------------- 별첨

<첨부 서식 및 자료> ------------------------- 24

Ⅰ				일반사항

1. 사 업 명 : 동작구시설관리공단 흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사

2. 사업개요

가. 추진목적

○ 에너지 유지관리비 절감을 통하여 국가 에너지 절약시책에 적극 동참하고 공단 경영목표인 에코그린 경영 연계로 저탄소 녹색성장에 기여 하고자, 동작구시설관리공단에서 운영중인 흑석체육센터에 폐수열회수 시스템을 도입하여 에너지 관련 비용을 절감하고자함.

나. 사업기간

○ 사업기간은 1년(12개월)이내로 한다.

- 폐수열회수 시스템 공사완료 후 시험운전을 실시하여 사업자가 제안한 에너지 절감량에 이의가 없을 때 상호합의하에 그 시점을 사업종료일로 정한다.

- 시험운전 결과 2012년 월별 급수사용량(또는 폐수발생량) 기준으로 시운전 값이 제안한 금액의 90%에 미달할 경우 사업자의 부담으로 개선 또는 설비를 추가한 후 제안한 절감량에 도달할 때 준공검사를 요청하여야 한다.

- 절감액 산정은 열량계에 의하며 보일러 효율 85%를 기준한다

다. 사업내용

○ 에너지절감 및 이용효율 제고를 위한 흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사

○ 온수탱크 10톤 신설(기관실 내)

라. 사업예산  : 금 80,465,000원(부가가치세 포함)

마. 사업대상

○ 위    치 : 서울특별시 동작구 현충로 73(흑석동 116-1)

○ 건물개요

- 시설현황 지하1층, 지상3층

(수영장, 체육관, 교육문화실)

○ 운영시간

구 분	1월~12월	비 고
운용시간	06:00∼22:00	○ 휴관일 - 매월 첫째주 일요일 - 법정 공휴일 휴관

○ 흑석체육센터 에너지사용 현황(2010-2012년)

(단가: 천원)

연도	구분	전기 (kwh)	도시가스 (㎥)	수도 (㎥)	합계금액(년)
2010	사용량	499,750	72,082	27,012
	금 액	57,313	47,828	34,579	139,720
2011	사용량	492,005	66,851	25,734
	금 액	56,864	61,580	33,176	151,620
2012	사용량	485,362	77,455	25,930
	금 액	63,162	76,432	40,987	180,581

※ 전기, 도시가스 및 상수도 사용량 제안 기준 값 : 2012년 사용량 기준

※ 전기 및 도시가스 제안 기준 단가 : 130원/kwh, 987원/㎥(부가세 포함)

※ 연간 폐수발생량 : 19,448(㎥)

- 연간 상수도 사용량×75% = 25,930㎥×75% = 19,448(㎥)

※ 폐수온도 30℃

3. 제안조건

가. 사업추진 방식

구립체육시설 시설물 보수비(공단자본전출금)를 이용한 직접 설치공사

나. 에너지 절감액

○ 에너지절감액은 별지 제8호 사업적용효과를 참고 절감액 제시

○ 사업제안서에 표기된 수치 또는 절감기술 등은 객관적 성능평가와 입증이 가능하여야 함.

다. 사업범위  : 흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치

○ 에너지절감 및 이용효율 제고를 위한 흑석체육센터 폐수열 회수시스템 신설

○ 온수탱크 10톤 신설(기관실 내)

라. 시설개선

○ 제안자는 폐수열회수 시스템 설치에 의한 절감안을 제안한다.

마. 에너지 절감액 보증

- 폐수열회수시스템 설치 뒤 매월 측정하여 동일 급수사용량(또는 폐수발생량) 기준으로 기준년도(2012년) 수도광열비(전기, 도시가스) 지출금액 대비 연간 절감금액이 30%미만으로 절감되거나,

- 업체에서 제시한 절감금액의 90% 미만으로 2개월 이상 절감되어 사업달성이 어려울 경우 1차 개선명령 후 미 이행 시 계약종료를 요구할 수 있고, 시설전체를 “용역수행자”의 부담으로 철거할 것을 요구할 수 있으며, “용역수행자”는 이에 응하여야 하며 손해배상을 하여야 한다.

- 에너지 절감액 보증에 대한 구체적인 사항은 본 계약 체결시 별도로 정한다.

※ 하자보증기간은 준공일로부터 1년이며, 무상 A/S(세관 및 오일교환 포함)

3년을 보장하여야 한다.

4. 사업(현장)설명회

가. 개최일시 : 2013. 07. 22   14:00

나. 장    소 : 서울특별시 동작구 현충로 73 (흑석동 116-1)

다. 참여방법

입찰에 참가하고자 하는 업체의 대표자 또는 대표자의 위임장을 소지한 자가 참석하여야 한다.(인장 및 재직증명서 지참)

※ 사업설명회 불참시 제안서입찰에 참여할 수 없음

라. 사업(현장)설명

○ 사업설명회에 참가하고자 하는 자는 업무연락이 가능한 주소, FAX번호 및 업무 담당자가 명시된 자료를 제출하여야 하며 제출 자료에 착오가  있거나 누락 등으로 인하여 발생한 불이익에 대해서는 사업 발주처가 책임지지 아니한다.

○ 제안요청서의 내용상 모순, 누락 또는 불분명한 사항 등은 사업설명회를 통해 질의한다.

○ 제안요청서의 내용상 모순, 누락 또는 불분명한 사항 등으로 인하여   내용변경이 필요할 경우 사업설명회 참가업체 모두에게 통보한다.

Ⅱ				사업자 선정

1. 선정개요

가. 계약방법 : 협상에 의한 계약

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

나. 입찰참가자격(모든 조건을 충족한 업체)

○ 공고일 현재 에너지이용 합리화법 제25조 등에 따른 에너지절약전문기업 1종으로 등록한 업체

○ 건설산업기본법 및 관계법령에 의한 기계설비공사업 및 전기공사면허등록업체

○ 폐수열 회수 시스템 제조 및 설치 전문 업체

○ 당해 연도를 포함하여 입찰일 기준 최근 3년간 폐수열회수 시스템 공사  실적이 본 사업금액 이상으로 3곳 이상 설치 업체

○ 사업설명회 참가한 업체

2. 입찰참가등록 및 제안서 제출

가. 제출장소 : 동작구시설관리공단 경영지원팀 계약담당(070-7204-5013)

서울시 동작구 보라매로 5길28(신대방2동 395)

나. 참가신청 제출서류

① 입찰참가신청서(인감 날인)	1부

② 사업자등록증사본                                            1부

③ 법인등기부 등본                                             1부

④ 인감증명서 및 사용인감계	1부

⑤ 위임장 또는 재직증명서(대리인일 경우)	1부

⑥ 입찰자격 증빙서류(사본에는 원본대표필 명기후 인감 날인)	1부

- 에너지절약전문기업 1종 등록증

- 기계설비공사업 및 전기공사면사 등록증

- 기타 입찰참가자격관련 해당 서류 일체

⑦ 확약서                                                      1부

다. 제안서 제출서류

○ 사업제안서 10부

○ 기술인력 참여현황 1부(기술인력명세서-에너지관리공단)

○ 사업실적 증명서 1부

○ 신용평가등급확인서 1부(신용정보회사-경영상태 평가)

○ 신인도 관련 증명서 1부(ISO 국제품질인증 공인인증 사본)

○ 사업 적용 효과 1부

○ 가격제안서 1부

○ 사업비 산출내역서 1부

○ 청렴계약이행서약서 1부

○ 동 내용이 수록된 CD 1매

- 사후관리계획서 내용 포함

- 설치도면 포함(평면도, 계통도, 자동제어도면 등)

○ 입찰참가 신청서는 제안서와 별도로 제출

라. 기타사항

○ 서류는 직접 당사로 방문 제출하여야 하며 일체 반환하지 않습니다.

○ 제안서 평가결과의 내용과 협상결과는 공개하지 않습니다.

○ 입찰참가자는 입찰공고문 및 제안요청서 등 입찰에 관련된 모든 제반사항을 충분히 숙지하고 입찰에 참가하여야 합니다.

○ 제안서 및 기타 제출된 제반서류에 허위사실을 기재한 경우에는 실격 으로 처리합니다.

○ 사업 추진 시 에는 해당 건물의 정상적인 운영에 지장이 없도록 유의  하여야 합니다.

○ 가격제안서에 제시된 가격은 부가가치세를 포함하여야 한다.

○ 본 제안과 관련된 소요비용은 입찰참가자 부담으로 한다.

○ 제안서 및 계약서에 대하여 해석상의 이견이 발생할 경우에는 동작구시설관리공단의 견해가 우선한다.

○ 제안서의 내용이 향후 사업 추진시 반드시 필요하다고 인정될 경우에는 동작구시설관리공단의 요청에 의해 수정할 수 있다.

○ 동작구시설관리공단에서 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

○ 본 사업과 관련된 모든 자료는 본 과업 수행목적 이외에는 사용할 수 없으며, 동작구시설관리공단의 서면 승인 없이 제3자에게 공개 또는 제공하여서는 안되며 용역수행 중 발생된 폐기물은 소각 처리한다.

○ 사업내용에 대한 세부사항은 서울특별시동작구시설관리공단 흑석체육센터(김영필 070-7204-5031)으로 문의하시기 바랍니다.

3. 사업제안서 평가

가. 제안서평가위원회 구성

○ 제안서 평가의 전문성, 공정성을 기하기 위하여 각 분야 전문가로 별도의 제안서평가위원회를 구성하여 평가한다.

○ 평가위원 명단은 공개하지 않는다.

나. 제안서 평가방법

○ 제안서 평가는 평가위원별로 평가항목 및 배점한도 기준에 따라 기술능력을 평가한다.(제안업체는 기술평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가 항목 및 결과는 공개하지 않음)

○ 각 평가위원의 점수를 합산하고 산술평균하여 제안업체 별 점수를 산정 한다.

- 평균점수 산정결과 소수점 이하 숫자가 있는 경우에는 소수점 세번째자리에서 반올림 한다.

다. 제안서의 평가항목 및 배점한도

구 분			평가분야	평 가 항 목	배점한도	비고
합 계					100
기술 능력 평가	정량적 평가 (계량화)	수행능력	기술인력	� ESCO기술인력 현황	20	계약담당자 평가
			사업실적	� ESCO 사업실적
			경영상태	� 기업신용등급
			신 인 도	� ISO 국제품질인증 획득 � 사업시행 형태
		사업효과	에너지절감	� 에너지 절감률(액)
	정성적 평가	사업계획	정책이해	� 에너지 이용 합리화 및 온실가스 저감 대책의 이해도 � BRP 사회적 확산 기여도 등	60	평가위원 평가
			사 업 성	� 제안기술의 우수성, 창의성 � 기술지원 및 사례전파 가능성 � 투자비 회수기간 등 경제성
		사업내용	개선사항	� 건물특성 감안한 절감기술 적용 � 절감기술의 적정성 및 타당성 � 전기 ․ 열 등 절감분야의 다양화 등
			절감효과	� 에너지절감량 및 절감률 산출기법의 적정성
		사후관리	성과보증	� 절감량 검증기법의 객관성 � 사후관리 계획의 적정성 � 성과보증 이행방안 등
가격평가			입찰가격 평가분야	“입찰가격 평가기준” 참조	20

라. 평가항목별 평가지표

- 정량적 지표

평가항목	배점	심 사 기 준	세부배점
합 계	20		-
ESCO 기술인력	2	1) 10인이상 2) 8인이상 3) 6인이하	2.0 1.5 1.0
ESCO 사업실적	6	최근 3년간 20억원 이상	6.0
		최근 3년간 10억원 이상~20억원 미만	5.0
		최근 3년간 5억원 이상~10억원 미만	4.0
		최근 3년간 5억원 미만	3.0
경영상태 (기업신용 등급)	3	AAA, AA+, AA0	3.0
		AA-, A+, A0, A-	2.5
		BBB+, BBB0, BBB-, BB+, BB0, BB-	2.0
		B+, B0,B-	2.0
		CCC+이하	1.0
신인도	3	1) ISO 국제품질인증을 받은 자 가) 인증획득 나) 미인증	2.0 1.5
에너지 절감율(액)	6	최대 1위	7.0
		2위	6.0
		3위	5.0
		4위	4.0
		5위 이하	3.0

- 정성적 평가

구분(심사분야)		배점	평 가 항 목	세부배점
				수	우	미	양	가
합 계		60
사업계획	정책이해	25	� 에너지 이용 합리화 및 온실가스 저감대책의 이해도	25	20	15	10	5
	사 업 성		� 제안기술의 우수성, 창의성 � 투자비 회수기간 등 경제성
사업내용	개선사항	25	� 절감기술의 적정성 및 타당성 � 전기 ․ 열 등 절감 분야의 다양화 등 � 유지보수의 편의성	25	20	15	10	5
	절감효과		� 에너지 절감량 및 절감률 산출기법의 적정성
사후관리	성과보증	10	� 절감량 검증기법의 객관성 � 성과보증 이행방안, 하자보수기간 등 � 기타절감방안 제안	10	8	6	4	2

<동작구시설관리공단 폐수열회수 시스템>

제안업체(제안서) 기술능력평가 중 정성적 지표에 의한 평가위원별 평가점수표

평가위원명	업 체 별 평 점
	A	B	C	D	...
1
2
3
4
5
6
7

마. 평가항목별 평가기준

■ 기술인력 참여현황

- 기술인력은 「에너지이용 합리화법 시행령」 제30조 제2항에 의한 자격증 소지자로 입찰공고일기준 에너지관리공단-전자민원-에너지절약전문기업의 기술인력명세서를 출력하여 제출한다.

■  ESCO 사업실적

당해연도를 포함하여 공고일 기준 최근 3년간 실적〔에너지이용합리화법 제25조  규정에 의한 에너지이용합리화사업을 위한 자금(이하 “에너지이용합리화자금”이라 한다)을 지원받아 수행한 사업 또는 에너지이용합리화자금 이외의 자금으로 수행한 사업으로 민법 제32조의 규정에 따라 지식경제부장관으로부터 법인설립허가를 득한 사단법인 에너지절약전문기업협회(이하 “ESCO협회”라 한다)에서 ESCO 투자사업으로 인정한 사업에 대한 실적〕으로서 ESCO협회에서 발급하는 “에너지절약전문기업 투자실적확인서”에 의한다.

■  경영상태 (기업신용평가등급)

「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제4항의 규정에 의한 업무를 영위하는 신용정보회사가 발급하고 입찰공고일 유효기간내의 “신용평가등급확인서”를 제출하여야 한다.

■  신인도

- 본 사업과 관련하여 ISO 국제품질인증을 받은 자는 “공인인증서”의 사본을 제출한다.

■  에너지절감률(액)

에너지절감률(액)은 시설투자 전 ․ 후 총 에너지사용량의 차이에 대한 백분율로써  절감률이 높은 순으로 높은 점수를 부여한다.

■  사업계획

- 제안기술의 우수성, 창의성

- 투자비 회수기간 등 경제성 등

■  사업내용

- 절감기술의 적정성 및 타당성

- 건축 ․기계․전기 등 절감방안의 상호 연계성

- 에너지절감량 및 절감률 산출기법의 적정성 등

■  사후관리

- 절감량 검증기법의 객관성

- 성과보증 이행방안

기타 절감방안 제안(당해사업관련)

■  평가방법 : 평가항목별 상대평가

- 입찰참가업체 수별 등급배분기준

입찰참가 업체수	등 급
	수	우	미	양	가
1개	심사위원 절대평가
2개	1	1
3개	1	1	1
4개	1	1	1	1
5개	1	1	2	1
6개	1	1	2	1	1
7개	1	1	3	1	1
8개	1	2	3	1	1
9개	1	2	3	2	1
10개	1	2	4	2	1

■  입찰가격 평점산식

① 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

평점 = 입찰가격평가 배점한도 x ( 최저입찰가격 / 해당입찰가격 )

- 최저입찰가격 : 유효한 입찰자 중 최저입찰가격

- 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

- 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여

적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

② 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

평점 = [입찰가격평가 배점한도 x (최저입찰가격 / 추정가격의 80% 상당가격 )]＋[2 × (추정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격)/(추정가격의 80% 상당가격-추정가격의 60% 상당가격) ]

※ 1. 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

2. 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

- 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 세째자리에서 반올림함

4. 협상대상자 선정 및 협상

가. 협상적격자 및 협상순위 선정

○ 제안서 평가결과 기술능력평가 및 가격평가 점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

○ 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 결정한다. 다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 한다.

나. 협상적격자 통지

○ 협상적격자와 협상순위가 결정된 경우에는 지체 없이 협상적격자에게 협상일정을 통보하여야 한다.

다. 협상절차

○ 결정된 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

○ 협상대상자와의 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

○ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

라. 협상기간

협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 10일 이내로 한다.

마. 협상내용과 범위

1) 사업제안서 협상

○ 협상대상자는 사업내역, 절감률(액) 산출기준, 사후관리계획 등 에너지합리화사업에서 요구되는 모든 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.(기제출시 제외)

○ 협상대상자가 제출한 사업제안서, 추진방법, 추진일정 등의 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

2) 가격협상

○ 협상대상자는 원가계산 내역을 작성 제출하여야 한다.

○ 협상대상자와의 가격협상 시 기준가격은 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

○ 계약담당자는 협상대상자가 제안한 내용을 가감 조정하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 안의 범위에서 조정하여 계약금액을 결정할 수 있다.

바. 계약체결 및 이행

○ 계약자는 협상이 성립된 후 공단에서 지정한 기일이내에 계약을 체결하여야 한다.

○ 계약의 체결 및 이행에 관하여는 행정안전부 예규 및 일반원칙 등에 따른다.

사. 설계서 작성비 보상관련

본 사업은 낙찰 탈락자의 설계서 작성비용 등을 보상하지 않습니다.

5. 책임 및 보안

○ 사업제안자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용(자료, 서류, 정보 등)을 당해입찰 이외의 목적으로 사용하거나 입찰과 직접 관련이 없는 제3자에게 공개하거나 유출 또는 누설하여서는 아니 된다. 사업제안자의 잘못으로 업무상의 비밀이 유출되었을 경우 사업제안자는 모든 민·형사상 책임을 진다.

○ 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

○ 입찰참가자 및 사업제안자가 제출한 사업계획서 등 모든 문서는 참가자의 권익보호를 위하여 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

○ 제안서 작성, 계약체결 등에 있어 입찰참가자가 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해함으로써 서울특별시동작구시설관리공단을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면 입찰참가자 및 사업제안자는 발주자의 모든 민․형사상 문제에 대해 책임을 진다.

○ 본 사업과 관련하여 제3자에게 손해를 주었을 경우에는 사업제안자 책임하에 처리하고 배상하여야 한다.

Ⅲ				사업제안서 작성에 관한 사항

1. 작성내용 (다음 목차에 준하여 작성)

가. 제안업체 현황

○ 일반현황 및 연혁

○ 면허보유 내역

○ 주요 사업내용 등

나. 사업개요

○ 제안배경 및 목표

○ 사업주요내용 및 수행범위

다. 사업효과

○ 에너지 절감목표 작성

- 에너지 절감방법 및 절감액(률) 제시

- 에너지 절약 및 이용효율을 증대하는 방법 제시

※제안업체에서 제안서에 명시하는 폐수열회수 시스템 성능계수      (COP)는 제조업체에서 제시한 성능계수(COP)가 아닌 제안업체에서 흑석체육센터에 제안한 것과 동일한 시스템으로 시공한 시수(지하수 제외)를사용하는 타 건물(수영장 또는 목욕탕)에서 실제 적용되는 COP를 적용하여야 한다.

○ 에너지절약 및 이용 효율화에 따른 온실가스 저감목표량 산출

라. 사후관리 계획

○ 절감효율 입증을 위한 사후관리 계획 제시

○ 폐수열회수 시스템 유지관리 및 운영방안 제시

○ 기타 에너지사용량 절감을 위한 관리방안 등

2. 작성형식

가. 서식 및 형태

○ 페이지수 : 50쪽 이내

○ 용지규격 : A4(210mm × 297mm)

○ 글    씨 : 한글(내용전달이 미흡할 경우 한자 또는 영문표기 가능)

○ 글 씨 체 : 자율

○ 지    질 : 자율

○ 표    지 : 첨부 양식과 동일하게 작성

○ 제본 및 수량 : 단면인쇄, 단변을 가로로 좌철,10부

나. 작성요령

○ 제안서는 명료하게 작성하여야 하며, 불확실한 용어 및 추상적인 표현은 사용하지 않아야 한다.

○ 제안서 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 전체 또는 각 장별 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 부착하여야 한다.

○ 제안서상의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외한다.

○ 계약체결 후 사업제안서 내용 중 절감효율 등 중요사항을 허위로 작성한 사실이 판명되거나 사업제안서 내용을 이행하지 못할 경우 계약을 취소할 수 있으며 이로 인한 일체의 손해는 해당 사업자가 배상 등의 책임을 져야 한다.

3. 기타 유의사항

가. 제안서는 입찰서류를 구비하여 직접 방문하여 제출

나. 제출기한 내에 접수되지 않은 신청서는 인정하지 아니하며, 제출된 제안서 내용은 변경할 수 없음.

다. 제안서에 대한 문의사항은 전화 또는 방문하여 질의

라. 제안서 평가는 평가기준에 의하여 평가하며, 입찰참가자는 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 평가결과는 공개하지 않음.

마. 제안서 작성에 소요되는 모든 비용은 입찰참가자가 부담하며, 제출된 일체의 서류는 반환하지 않음.

Ⅳ				과업지시서

1. 서론

본 과업지시서는 ‘흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사’ 수행을 위한 것으로서 과업을 능률적으로 수행하기 위하여 용역수행자는 용역계약서에 근거하여 다음에 기술된 사항을 충분히 숙지하고 최상의 결과를 지정된 시한 내에 완수하도록 노력하여야 한다.

2. 행정사항

가. 일반사항

○ 서울특별시 동작구시설관리공단을 “공단” 용역수행자를 “용역수행자” 로 칭한다.

○ 과업을 수행함에 있어 관련법규와 기술기준, 과업지시서 및 수행계획서 등에 의거 합리적으로 처리하여야 하며 감독관과 사전협의를 거쳐 이견해소에 최대한 노력해야 한다.

○ “용역수행자”는 계약체결 후 3일 이내에 다음 서류를 제출하여야 한다.

- 착 수 계

- 각 분야별 인력 현황

- 과업추진일정표

- 기타 “공단”이 요청하는 서류

○ 관련법규 및 본 과업지시서에서 명시되지 않는 사항은 “공단”의 해석에   따르되 사전 협의하여 결정한다.

○ 과업수행중 “공단”이 요구하는 각종 보고서 및 자료를 제공하여야 하며  “공단”의 지적․건의․요청사항 등이 있을 경우에는 이를 수렴하여 본   용역에 적극 반영한다.

○ 본 과업에 필요한 에스코 관련 대․내외 행정업무는 “공단”을 대신하여 “용역수행자”가 수행하여야 한다.

○ 본 과업수행에 명시되지 않은 사항 또는 추가(변경)조정이 필요한 경우에는 본 과업지시서에 포함된 것으로 보고, 공단의 지시에 따라 조치하도록 하되, 경미한 사항을 추가할 경우에는 쌍방의 협의 하에 조정한다.

○ 부득이한 사유로 과업기간을 연장하고자 할 경우에는 동작구시설관리공단의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있음

○ 본 용역 시행 중 또는 용역완료·납품 후라도 부족시공 및 용역단가계산,경비 등이 과다계상된 것으로 판명될 때에는 부족시공 및 과다계상금액을 “용역수행자”가 전액 변상하여야 한다.

나. 과업수행 참여

○ “용역수행자”는 과업수행계획서 등에 명시된 인원의 참여를 원칙으로 하며 분야별 주요 과업수행 조직을 구성하여 참여인원에 대한 경력, 자격사항,  담당업무 등을 제출하여 “공단”의  승인을 득하여야 한다.

○ 본 과업에 참여하는 인원은 상호간 유기적인 업무연락을 할 수 있도록 하여야하고 과업수행 중 불가피한 사유로 과업수행 인원의 변동이 있을 경우에는 “공단”의 승인을 득하되 이로 인해 과업수행이 지연되어서는 안 된다.

○ 계약의 의무

- “용역수행자”는 본 과업을 수행함에 있어 최신의 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 전문적인 기준과 신의와 성실의 원칙에 따라 계약 의무를  완수하여야 한다.

- 감독관이 과업수행 중 참여기술진이 과업수행에 부적당하다고 인정할 때 “공단”은 교체를 요청할 수 있으며, “용역수행자”는 이에 따라야 한다.

- “용역수행자”는 감독관이 과업과 관련하여 수시로 요청하는 자료와 과업지시서에 명시된 보고서 등을 지정된 기한 내 작성 제출하여야 한다.

- “용역수행자”는 “공단”이 검사 및 평가, 감독 등의 목적으로 “용역수행자”의 시설에 출입 하거나 관련서류 열람 요청 시 이에 응하여야 한다.

○ 성과품의 소유

- 용역수행으로 인하여 생산된 각종 조사 자료와 보고서, CD 등 일체의 성과품은 “공단”의 소유로 하고 “공단”의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 본 과업의 목적이외에 사용할 수 없다.

- 본 용역과 관련한 저작권(저작권법에 명시한 저작권의 제반권리일체)은 본 건 용역이 만료된 날로부터 “공단”의 소유가 되며 “용역수행자”는  향후 저작권에 대한 권리를 주장할 수 없다.

- 용역 수행에 있어 제3자 권리의 대상이 되어 있는 특허권 등을 사용할 때는 “용역수행자”는 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

○ 위반행위의 조치

다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한 계약위반  행위로 간주하여 관계 규정에 의거 조치할 수 있다.

- 제반 지시사항을 기한 내에 이행치 않을 때

- 계약기간 내 과업을 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 진척이 지연될 때

- 과업수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

- 과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

3. 과업내용

가. 주요과업내용

○ 에너지절감 및 이용효율 제고를 위한 흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치 공사

○ 온수탱크 10톤 설치 공사

○ 시운전 및 교육, 사후관리 등

나. 세부과업내용

○ 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 기계설비 표준시방서 및 관련 기술기준 등을 준용한다.

○ 설비의 설치 등으로 인해 주민편익시설 영업에 지장을 주어서는 안된다.

- 설비공사는 주민편익시설 영업이 종료된 야간에 실시하거나 휴관일에 실시하여야 한다.

○ 폐열회수 시스템은 수영장 운영 실태를 참고하여 최적의 설계로 용량을 선정하며 운전 및 유지보수가 편리한 구조이어야 한다.

○ 계약후 폐열회수 시스템 용량 선정, 배관자재 등에 대한 도면과 자료를 사전에 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

○ 폐수열회수 시스템의 열교환부는 부식 및 변질을 막을 수 있는 재질을 사용하여야 한다.

○ 시수와 폐온수의 입출구 온도 및 절감량 등을 확인하고 관리가 가능하도록 열량계 및 적산전력량계를 설치하여야 한다.

○ 목욕탕 배수에 포함된 머리카락 등 이물질에 지장을 받지 않고 폐열회수 시스템 기능이 원활히 이루어지도록 시스템을 구성하여야 한다.

○ 폐열회수 시스템을 거쳐 최종 방류되는 폐수는 하수관으로 원활히 배수가 되도록 배관하며, 장비 점검․보수를 고려한 우회배관 및 차단밸브를  설치하고 긴급 상황을 대비한 별도 펌프시스템 등을 설치하여 운영상에  전혀 지장이 없도록 배관망을 구성하여야 한다.

○ 자재와 부속품 KS제품 또는 동등이상의 제품을 사용하고 작업시 손상된 것은 신품으로 교체한다.

○ 작업시 배관 처짐 현상이 없고 유지관리가 용이하도록 관지지물을 충분하고 적절하게 설치하여야 한다.

○ 장비 및 배관 연결부에서 누수가 발생하지 않도록 정밀시공을 하고   감독관 입회하에 기밀시험 등을 실시하여야 한다.

○ 설치완료 후 감독관 입회하에 시운전을 실시하며, 관리자가 문제없이  운영∙관리 할 수 있도록 충분한 교육을 하여야 한다.

○ 작업시 안전관리에 만전을 기하여야 하며 안전사고가 발생될 경우에는 “용역수행자“가 민․형사상의 모든 책임을 진다.

○ 본 공사에 발생되는 모든 폐자재는 감독자의 승인 하에□용역수행자□의 부담으로 모두 반출하여야 한다.

○ 사후관리는 협의하여 정기적으로 실시하고 장비 이상 등으로 “공단”이  요청할 경우 “용역수행자”는 지체 없이 방문하여 성실히 점검 및 보수 하여야 한다.

○ 기타 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이나 어구해석이 명확하지  않을 경우□공단□의 해석에 따른다.

Ⅴ				일반시방서

1. 건 명 : 흑석체육센터  폐수열 회수 시스템 설치공사

2. 장비명	: 최대 폐열회수 기준의 ESCO 선택사항

3. 설치 장소 : 흑석체육센터 기계실, 건물외부

4.  공급 규모

○ 공급규모 및 내역

- 에너지절감 및 이용효율 제고를 위한 흑석체육센터 최대 폐열회수

기준의 ESCO 선택사항

○ 온수탱크 10톤

○ 계약자는 본 물품이 설치될 현장의 기존설비 철거, 제작물품의 설치, 각종 배관설치, 배선접속, 각종 부하 결선작업, 부속 장비류 납품설치 및 시운전이 포함되도록 하여야한다.

① 장비 납품 설치 및 시운전(장비운영에 필요한 교육 포함)

② 설비관련 부속 장비류 납품

③ 설비 인,허가사항(해당부분)

④ 각종 배관 및 전기, 자동제어 결선 작업

5.  사 업 범 위

○ 본 시방서는 흑석체육센터 폐수열회수 시스템 제작 납품사업 등(아래 자세한 내용 참조)에 적용된다.

- 아  래 -

* 에너지 절약시설 설치(부대시설 포함)

- 기계설비 부문

· 폐수열 회수 시스템 설치공사

· 펌프류 등 기타장비 설치공사

· 배관개선공사(냉온수 배관망 개선)

온수탱크(10ton) 설치공사        ·

- 전기부문

· 1차전원 연결공사

· MCC판넬 설치공사

- 기타부문

· 관련 건축공사 1식

6. 관 계 법 규

○ 본 납품과 관계되는 모든 공사는 고압가스 안전관리법 및 시행령, 시행규칙과 냉동 관계의 고시, 전력 공급과 관련한 한전 내규 등에 적합하여야 하며 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속 등은 계약자 부담으로 지체 없이 이행한다.

7. 감 독 자

○ 본 시방서에서 감독자라 함은 발주자측이 지정한 감독  책임자로서 현장감리 감독의 업무(공사관리, 기술관리)에 종사하는 자를 말한다.

8. 계 약 자

○ 본 시방서에서 계약자라 함은 관련설비 및 기기의 제작 및 설치를 도급 받는 ESCO 사업자를 말한다.

9. 공 정 계 획

○ 계약자는 계약 후 15일 이내에 설비 P&ID 및 공정계획표를 작성하여 감독자의 승인을 받아야하며 공정계획을 변경하고자 할 때에도 사전승인을 받아야 한다.

○ 제작, 시공의 순서 및 방법에 대한 명시가 없는 사항은 사전에 감독자와 협의하여 확정한 후 착수 하여야 한다.

○ 제작, 시공진행에 따른 중요사항을 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

10. 대 관 청 수 속

○ 계약자는 계약분에 관한 모든 인・허가 사항에 해당되는 대 관청 업무에 대한 책임을 지며 소요경비는 계약자 부담으로 하되 관련 서류는 발주처에서 제공한다.

11. 변 경 사 항

○ 계약자는 납품현장에서 제반 여건상 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법 등에서의 경미한 변경에 대해 감독자의 승인을 득한 후 계약자 부담으로 시행한다.

12. 기기 및 재료

○ 모든 납품기기 및 재료는 KS 또는 US 등의 규격 및 기준에 따른 신품이어야 하며 만약 상기 규격품이 없을 때에는 동일사양의 시중 최상품을 사용하되 사전에 감독자의 승인을 득해야 한다.

○ 각종 기기 및 재료는 고압가스 안전관리법 및 관계 법령의 규정에 위배됨이 없도록 사전에 모든 조치를 강구하고 그 증빙서류를 제출하여야 한다.

○ 계측제어공사에 사용하는 재료는 전기공작물 규정에 의한 규격품이어야 한다.

○ 공사를 위해 반입하는 일체의 자재는 감독자의 검사를 받은 후 사용하는 것을 원칙으로 한다.

○ 모든 기계, 기기 및 자재의 입고 시 품명, 수량을 정확히 기재하고 감독자의 확인을 받으며 입고된 자재 및 불합격 자재의 반출 시에는 사전에 감독자의 승인을 득 하여 반출한다.

13. 시험 및 검사

○ 계약자가 공급하는 모든 기자재의 주요품목들은 제작 후 감독자의 입회하에 시험과 검사를 시행하여야 한다. 특히 시공 후 검사가 곤란한 공사 또는 조립 후에는 그 정도를 검사하기 어려운 부분에 대해서는 반드시 감독자를 입회시켜야하며 사진촬영을 실시하여 공사 완료검사 시 첨부한다.

○ 모든 기기 및 재료에 대한 시험검사는 관계법규, 한국공업규격, 기타 준용 기준이 있을 시는 그에 따라야 한다.

○ 기자재의 검사

(1) 검사를 받아야 할 주요 기자재는 다음 표에 준하고 이외의 사항은 표준 시방서에 따른다. 검사용 기자재 및 검사비는 계약자가 부담한다.

(2) 검사항목에 있어서 누락되거나 불분명한 사항은 한국공업규격 또는 해당규정의 시험방법에 따른다.

14. 제작도 및 시공도

○ 계약자는 기기 제작에 필요한 제작도서와 설치에 필요한 설치 상세도 등을 제작 및 시공 전에 제시하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

○ 계약자가 제작 도서를 제출 할 때에는 다음 사항을 포함한다.

① 각종 관련도면 및 상세도

② 제반설비 용량계산서

③ 제품제작시방서

④ 기타 발주처에서 요구하는 도면, 서류 또는 자료

15. 납 품 사 진

○ 계약자는 제작 진척 상황을 사진 촬영하여 납품 설치 시 사진첩 2부를 감독자에게 제출하여야한다. 사진촬영은 천연색 사진으로 하며 준공 후 은폐되는 부분, 보수 관리에 주의를 요하는 부분, 연결 부분, 기기의 조립 설치전의 내부 상황과 조립 완성후의 형태 등이 중심적으로 촬영되어야 한다.

16.  성능시험

○ 계약자는 납품 설치된 기계류(장치) 및 전기, 기계 설비계통(장치)의 성능이

저하 되거나 소기의 능력을 발휘하지 못하는 일이 없도록 시운전 전에 고

압가스 안전관리법, 공해방지법, 열관리법(에너지이용합리화법)에 근거한

성능시험을 하여야 할 의무를 갖는다.

17. 완공 및 교육

○ 계약자는 납품설치가 완료되면 준공도서, 취급설명서(유지관리지침서), 운전메뉴얼 등 각종 참고도서를 각 3부씩 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

○ 계약자는 흑석체육센터 시설관리(운영) 자에게 설비의 운영과 유지관리에 필요한 기술교육을 실시한다.

18. 시운전

○ 계약자는 시운전 예정일을 통보 받는 대로 납품 설치된 설비를 점검하여 소기의 능력을 발휘하지 못하는 일이 없도록 조치한 후 시운전에 입회하여야 하며 시운전 결과 주요 기자재의 성능이 충분히 발휘하고 있음을 증명하는 “시운전보고서”를 제출하여 감독자의 확인을 받아야 한다.

- 시운전 값이 제안한 금액의 90%에 미달할 경우 사업자의 부담으로 개선 또는 설비를 추가한 후 제안한 절감량에 도달할 때 준공검사를 요청하여야 한다.

- 절감액 산정은 열량계에 의하며 보일러 효율 85%를 기준한다.

18. 전력 공급

○ 납품설치에 소요되는 임시전력 및 수도료는 발주자가 부담하며, 임시전력 및 수도 등의 수급은 계약자가 납품 설치에 차질이 없도록 한다.

19. 주요 기자재

○ 도면 승인

계약자는 계약 후 15일 이내 또는 제작 전에 P&ID, 외형도, 배선도 등을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

○ 기기 사양변경

주요 기자재에 대한 사양은 에너지 절감(률)을 보장할 수 있다는 증빙서류를 첨부하여 감독자의 승인을 받아 변경할 수 있다.

○ 기기 취급설명서

계약자는 주요 기자재에 대하여 보수하거나 재조립 시 필요한 도면, 보수요령, 유지관리지침 등 운전 및 유지보수에 필요한 지침서 3부를 작성하여 감독자에 제출해야 한다.

20. 계약자는 제작설치가 시행될 현지의 타 시설물이나 설비에 대하여 손상과 피해발생시 계약자 부담으로 신속히 원상복구 한다.

21. 계약자는 현장 안전관리에 만전을 기하여야 하며 부주의로 인한 인적, 물적 피해가 발생되었을 시는 지체 없이 감독자에게 통보하고 계약자가 원상복구 또는 피해보상을 하여야 하며 민,형사상 책임도 계약자 부담으로 한다.

22. 완료(준공)

○ 현장 납품 및 설치 완료 후 검사 및 종합시운전(에너지절감율 포함)에 합격하고 발주자의 인수인계가 완료된 시점을 말한다.

23. 하자보수

○ 계약자는 준공일로 부터 성과보증기간 이상 제품 및 설비에 대한 하자보수책임을 진다.

○ 이 기간 중 계약자의 잘못으로 인한 설계, 제작, 설치상의 결함 및 고장이 일어나는 경우 계약자 부담으로 즉시 신품으로 교환하거나 보수를 한다.

24. 제품보증

○ 계약자는 설치된 설비를 설계조건에 맞게 운전하는 경우에 소정의 기능과 성능에 대한 품질을 보증한다.

【 첨부 서식 및 자료 】

○ 별지 제 1호~14호

<별지 제1호>

『흑석체육센터 폐수열회수 시스템  설치공사』

제    안    서

2013년   월   일

○ ○ ○ 주식회사

<별지 제2호>

입찰참가 신청서

흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사
접수번호		제 호
접수일자		2013년 월 일
제 출 자 (대 표 자)	회 사 명
	대 표 자	(인)
	주 소
	전 화	전화번호: 팩스번호:
흑석체육센터 폐수열 회수 시스템 설치공사 입찰참가 신청서를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 입찰참가업체에서 제출서류 명시 ※ 제안서 제출은 서류 목록을 기재한 공문과 함께 대표자의 인감을 날인하여 직접제출 동작구시설관리공단 이사장 귀하

…………………(인)………………… 절    취    선 ………………(인)……………………

입찰참가 신청서 접수증

접수번호	제 호	접수일자	2013. . .
업체명
주 소
대표자	제출자 :
접수자	소속: 직위: 성명 (인)

<별지 제3호>

확    약    서

1. 입찰 공고번호 :

2. 사 업 명 :

당사는 「흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사」의 목적과 그 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지 인정한 후 본 제안서를 제출합니다.

또한 당사는 제안서 제출과 평가에 있어 귀 사가 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며 제안서에 기재내용이 허위로 판명될 경우 협상 대상 업체에서 제외 및 최종 선정 후에 무효처리 되도 이의를 제기하지 않을 것이며 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

2013.   .    .

주  소 :

업체명 :

대표자 :                      (인)

동작구시설관리공단 이사장 귀하

<별지 제4호>

기술인력 보유 상태
NO	성명	주민등록번호	자격증 종목	비 고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
위의 내용은 사실과 다름없음을 확인합니다. 2013. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 기술인력은 「에너지이용 합리화법 시행령」 제30조 제2항에 의한 자격증 소지자로 입찰공고일기준 에너지관리공단-전자민원-에너지절약전문기업의 기술인력명세서를 출력하여 제출한다.

<별지 제5호>

사업실적 증명서

(단위 : 원)

구분		기간 / 금액	비고
투자실적	실적기간
	실적금액

※ 사업실적은 공고일 기준 3년간 실적(에너지이용합리화자금을 지원받아 수

행한 사업 또는 에너지이용합리화자금 이외의 자금으로 수행한 사업으로

ESCO협회에서 ESCO투자사업으로 인정한 사업에 대한 실적)으로 하며,

ESCO협회에서 발행한 “에너지절약전문기업 투자실적확인서”에 의한다.

위의 사항이 사실과 같음을 확인합니다.

2013.    .    .

회사명 :

주  소 :

대표자 :

<별지 제6호>

경 영 상 태
등급일자	신용등급	등급기관	비 고
위의 내용은 사실과 다름없음을 확인합니다. 2013. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제4항의 규정에 의한 업무를 영위하는 신용정보회사 가 발급하고 입찰공고일 유효기간내의 “신용평가등급확인서”를 제출하여야 한다.

<별지 제7호>

가 격 제 안 서
입찰내용	공 고 번 호		입찰일자	. . .
	건 명
	제 안 금 액 (부가가치세및 금융이자 포함)	금 원정
		(￦ 원정)
	계 약 기 간
입찰자	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 귀 공단에서 시행하는 「흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사」입찰에 제안요청서에 따라 응찰하며 사업자로 선정되면 계약일반조건. 계약특수조건. 과업지시서 및 산출 내역서에 따라 위의 금액으로 준공기한 내 설치공사 및 계약내용대로 용역을 완성할 것을 확약하며 가격제안서를 제출 합니다. 붙임 : 가격제안 세부 산출내역 1부. 2013 년 월 일 입찰자(대표자) (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하

<별지 제7-1호>

공사 원가계산서
비목	구 분		금 액	구성비(%)	비 고
순공사원가	재 료 비	직접재료비
		간접재료비
		소 계
	노 무 비	직접노무비
		간접노무비
		소 계
	경 비	기계경비
		산재보험료
		고용보험료
		국민건강보험료
		국민연금보험료
		퇴직공제부금비
		노인장기요양보험료
		산업안전보건관리비
		환경보전비
		기타경비
		소 계
	순공사비 원가 합계
일반관리비
이 윤
총 원 가
엔지니어링 및 설계비
공 급 가 액
부가가치세
금융이자
총 사업비

<별지 제8호>

사업 적용 효과(에너지절감량)

[총 괄]

개 선 안	에너지사용량(TOE/년)		에너지 절감량 (TOE/년)	비용 절감률 (%)	절감액 (천원)	투자비 (천원)	회수 기간	온실가스 감축량 (tCO2)
	사업전	사업후
계

-첨부 : 절감량 산출근거

<별지 제9호>

사  용  인  감  계

『흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사』와 관련하여 당사가 사용하는 법인(개인)인감을 대신하여 계약 및 제반신고서류에 사용코자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며, 이로 인한 법률상의 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다.

사 용 인 감

2013.   .    .

주  소 :

업체명 :

대표자 :                      (인)

동작구시설관리공단 이사장 귀하

<별지 제10호>

위 임 장
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속		연락처
상기 인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 선임하고 동작구시설관리공단에서 시행하는 『흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사』에 참여함에 있어 일체의 권한을 위임합니다. 2013. . . 위임인 주소 : 상호 : 성명(대표자) : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 지참서류 : 대리인 신분증 및 재직증명서 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함. ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 본인이 모든 책임을 집니다.

<별지 제11호>

재 직 증 명 서
성 명		주민등록번호
부서/직위		소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직중임을 증명합니다. 2013. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하
※ 재직증명서를 회사에서 따로 사용하는 양식이 있는 경우 회사양식 사용가능

<별지 제12호>

입찰보증금 지급이행각서
계약건명	흑석체육세터 폐수열 회수시스템 설치공사
입찰금액	가격제안서 제안금액
보증금액	입찰금액의 5%
본인은 동작구시설관리공단이 시행하는 『흑석체육센터 폐수열회수 시스템 설치공사』사업자 선정에 입찰 참가하여 낙찰자로 선정되고도 정해진 기일 내에 계약을 하지 않을 때에는 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제12조 제3항의 규정에 의거 입찰보증금의 상당한 금액(5%)을 현금으로 납부할 것을 확약합니다. 또한. 낙찰자로 선정되고도 본인의 사정으로 인하여 계약을 체결하지 않고 입찰보증금도 납부하지 않아 발생되는 모든 불이익에 대하여 감수할 것을 확약합니다. 2013. . . 주 소 : 업체명 : 대표자 : (인) 동작구시설관리공단 이사장 귀하

청렴계약 이행 서약서(공단제출용)

-  -

당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 동작구시설관리공단에서 시행하는 입찰에 참여함에 있어 당사 업체의 임직원과 대리인은,

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 동작구시설관리공단 공사에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년동안 참가하지 않겠으며 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 동작구시설관리공단에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년동안 참여하지 않고 위와같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 동작구시설관리공단에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 동작구시설관리공단에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년동안 참가하지 않고 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 동작구시설관리공단에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 6개월동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지  않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며,  낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 동작구시설관리공단의 조치와 관련하여 당사가 동작구시설관리공단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2013.        .       .

업체대표            (서명)